**Сведения о качестве питьевой воды ХВС**

**в распределительной сети пгт.им.Свердлова в 1 квартале 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение | Норматив (СанПиН 1.2.3685-21) | НД на методы исследований |
| Органолептические показатели |
| 1 | Запах при 20°С/60°С | Балл | 0/0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 2 | Вкус/Привкус | Балл | 0/0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 3 | Цветность | ° | 11 | 20 | ГОСТ 31868-2012  |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | < 1,0 | 1,5 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 |
| Обобщенные показатели |
| 5 | рН | Ед. рН | 6,5 | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6 | Жесткость | °Ж | 0,7 | 7,0 | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 7 | Перманганатная окисляемость | мгО/дм3 | 4,0 | 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| Микробиологические показатели |
| 8 | ОМЧ | КОЕ/мл | 0 | Не >50 | МУК 4.2.1018-01  |
| 9 | ОКБ | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | МУК 4.2.1018-01  |
| 10 | E.Coli | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 11 | Энтерококки | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | ГОСТ 34786-2021 п.10 |

 Лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам МУКП «СКС», проводится в соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды по распределительной сети пгт.им.Свердлова», утвержденной в соответствующем порядке ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.

Данные (средние за квартал значения) представлены на основании сведений о составе питьевой воды за 1 квартал 2023 г.

Бактериологической испытательной лаборатории качества вод ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО", Аттестат аккредитации № РОСС.RU001.514038.

Аналитическая лаборатория контроля воды ООО "СЗИ", Аттестат аккредитации № RA.RU.21НС98.

«<…» - содержание определяемого показателя качества ниже предела обнаружения методики определения.