Сведения о качестве питьевой воды ХВС
в распределительной сети гп. им. Свердлова за 2 квартал 2026 года

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Значение
	Норматив (СанПиН 1.2.3685-21)
	НД на методы исследований

	Органолептические показатели

	1
	Запах при 20°С/60°С
	Балл
	1/1
	2
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1

	2
	Вкус/Привкус
	Балл
	0/0
	2
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1

	3
	Цветность
	°
	10
	20
	ГОСТ 31868-2012 , п.5 (метод Б)

	4
	Мутность
	ед. мутности
	1,2
	2,6
	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

	Обобщенные показатели

	5
	рН
	Ед. рН
	6,4

	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	6
	Жесткость
	°Ж
	0,6
	7,0
	ГОСТ 31954-2012 Метод А

	7
	Перманганатная окисляемость
	мгО/дм3
	4,1
	5,0
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	8
	Железо
	мг/дм3
	0,1
	0,3
	ГОСТ 4011-72 п.2

	Микробиологические показатели

	9
	ОМЧ
	КОЕ/мл
	0
	Не >50
	МУК 4.2.3963-23 

	10
	ОКБ
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	МУК 4.2.3963-23

	11
	E.Coli
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	МУК 4.2.3963-23

	[bookmark: _Hlk227223207]12
	Энтерококки
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	МУК 4.2.3963-23

	13
	Колифаги
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	МУК 4.2.3963-23



	Лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение», проводится в соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды по распределительной сети г.п.им.Свердлова», утвержденной ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.
Качество питьевой воды по всему г.п.им. Свердлова с учетом погрешности измерения соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные (средние за квартал значения) представлены на основании сведений о составе питьевой воды за 2 квартал 2026 г. 
[bookmark: _Hlk222135316]Бактериологической испытательной лаборатории качества вод ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах», Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514038.
Аналитическими лабораториями ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах», Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514038; Лаборатория контроля воды ООО «Северо-Запад Инжиниринг», Аттестат аккредитации № RA.RU.21НС98 от 18.11.2019 г. 

[bookmark: _Hlk222135336]

«<…» - содержание определяемого показателя качества ниже предела обнаружения методики определения.
